无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”竣工环境保护自主验收意见

无锡西塘综合污水处理有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年3月15日、2021年3月16日对我公司“污水预处理及中水回用项目”进行了竣工环境保护验收监测。2021年3月25日，我公司主持召开了无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡西塘综合污水处理有限公司，位于无锡市惠山区前洲镇西塘村。由西塘村为主进行投资建造，对村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理，从而确保预处理后的接管水质稳定达标。

无锡西塘综合污水处理有限公司，于2008年8月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”环境影响评价报告表》，并于2008年10月6日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。

后根据《无锡市惠山区人民政府关于对纺织印染（毛纺）企业实施限期提标改造的决定》(惠府发[013]33号)要求，无锡西塘综合污水处理有限公司在现有厂区范围内实施提标改造工程。于2016年1月28日通过无锡市惠山区环境保护局的提标改造验收。

提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”改为“日处理废水3500吨，中水回用取消”。后企业又进一步提高环保要求，减少异味对周围环境的影响，增设了各水池密闭废气收集处理装置，新增废气处理设施已通过环境影响评价登记表备案，备案号：202132020600000178。

本项目于2008年12月10日开工建设，2009年8月5日竣工，调试时间为2009年8月15日至2009年11月15日。

本项目实际生产能力为：日处理废水3500吨（无中水回用）。

本项目实际总投资4000万元，实际环保投资为300万元，环保投资占总投资额的7.5%。

本次验收范围为：《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2008年9月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

1、规模

提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”改为“日处理废水3500吨，中水回用取消”。不属于污水设计日处理能力增加30%及以上的情况，不属于重大变动。

2、生产设备

## 建设项目经过多轮提标改造后，实际建设调整了部分生产设备，并增加一套废气处理设施与在线监控装置。

3、厂区平面布置

本项目实际建设后部分设备有所增减，厂内平面布置基本保持与环评设计一致，实际建设后建设单位厂界300米卫生防护距离内未新增敏感点。不属于重大变动的情况。

- 4、生产工艺

建设项目经过多轮提标改造，实际建设后调整了污水处理工艺，同时取消了中水回用。不属于重大变动的情况。

- 5、污染防治措施

①废气：

环评设计：调节池、厌氧池、A级好氧池废气无组织排放。

实际建设：调节池、厌氧池、A级好氧池前半段已加盖，收集的废气通过碱喷淋塔处理，由35米高排气筒FQ01排放。新增废气处理设施已通过环境影响评价登记表备案，备案号：202132020600000178。

- ②废水：

因项目经过多轮提标改造，实际建设后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”变为“日处理废水3500吨”。

同时新增处理厂内废气处理设施喷淋塔废水，由于该部分废水量对于每天的污水处理量很小，可忽略不计，同时经检测报告显示喷淋废水满足进水水质要求，该部分废水直接进入废水处理系统进行处理，不会对废水处理设施产生影响。

- ③固废：

环评中未对应会产生的部分危险废物进行评价。本项目在实际运行中设备维修产生少量的废机油，在线检测仪运行产生在线仪废液、化验室分析产生化验室废液；上述危险废物环评未进行分析，但实际每年会产生。我公司已与苏州市荣望环保科技有限公司签订危险废物转移协议，按照规范要求申报危险固废管理计划并获得审批。所有固体废物零排放。

根据项目变动分析报告中具体描述，项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。经逐条对照《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知（水处理建设项目重大变动清单）》文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目主要对西塘村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理，同时新增处理厂内废气处理设施喷淋塔废水。由于该部分喷淋废水量对于每天的污水处理量很小，可忽略不计，同时经检测报告显示喷淋废水满足进水水质要求，该部分废水直接进入废水处理系统进行处理，不会对废水处理设施产生影响。

本项目提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为各反应池内挥发出的异味气体。

本项目实际建设后，调节池、厌氧池、A级好氧池前半段已加盖，收集的废气通过碱喷淋塔处理，由35米高排气筒FQ01排放。

以上未被捕集的废气均在厂内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为风机、水泵等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：在线仪废液HW49、实验室废液HW49、废机油HW08，均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：格栅废渣、污泥（含水率80%），委托江阴利港发电股份有限公司处置。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目厂界外300米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间废水处理量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目尾水接管口中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量日均浓度值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准限值要求。喷淋废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、色度、五日生化需氧量均符合“无锡西塘综合污水处理有限公司原水进水设计标准”限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度（无量纲）排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。

厂界无组织废气硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度（无量纲）排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

- 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”变动环境影响分析报告》（2021年1月）中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“污水预处理及中水回用项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡西塘综合污水处理有限公司

- 2021年3月25日