污水预处理及中水回用项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡西塘综合污水处理有限公司

编制单位:     江苏环科检测有限公司

2021年3月

建设单位法人代表：徐亮

编制单位法人代表：蒋丽

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡西塘综合污水处理有限公司 | 编制单位： 江苏环科检测有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13771016634 | 电话: 0510-85882971 |
| 传真：—— | 传真: 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编:214000 |
| 地址：无锡市惠山区前洲镇西塘村 | 地址: 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 污水预处理及中水回用项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡西塘综合污水处理有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区前洲镇西塘村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 废水处理 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 处理废水能力5000t/d（其中3000t/d中水回用） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 处理废水能力3500t/d（无中水回用） |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2008年10月6日 | 开工建设时间 | 2008年12月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2009年8月15日~ 2009年11月15日 | 验收现场监测时间 | 2021年3月15日、 2021年3月16日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 3500万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 0.29％ |
| 实际总概算 | 4000万元 | 实际环保投资 | 300万元 | 比例 | 7.5％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》附件：（水处理建设项目重大变动清单） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2008年9月） 9、《关于无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”环境影响报告表的审批意见》（2008年10月6日） 10、《关于对无锡通顺印染有限公司等限期提标改造治理项目验收的意见》（无锡市惠山区环境保护局，2016年1月28日） 11、《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”变动环境影响分析报告》（2021年1月） 12、无锡西塘综合污水处理有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 排放口; 污染物; 标准值 （mg/L、pH 无量纲、色度：倍）; 依据标准. 最终接管口 ★W4; pH值; 6~9; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准. 化学需氧量; 200. 悬浮物; 100. 氨氮; 20. 总氮; 30. 总磷; 1.5. 色度; 80. 五日生化需氧量; 50. 喷淋废水 ★W5; pH值; 10~12; 无锡西塘综合污水处理有限公司 原水进水设计标准. 悬浮物; 500. 化学需氧量; 2200. 色度; 300. 五日生化需氧量; 600. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G5; 硫化氢; ——; 1.8; 35; 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表2标准. 甲硫醇; ——; 0.24. 甲硫醚; ——; 1.8. 氨气; ——; 27. 三甲基胺; ——; 3.0. 臭气浓度; 15000 （无量纲）; ——. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 硫化氢; 0.06; ——; ——; 恶臭污染物排放标准(GB14554-93)表1中二级标准. 甲硫醇; 0.007; ——; ——. 甲硫醚; 0.07; ——; ——. 氨气; 1.5; ——; ——. 三甲基胺; 0.08; ——; ——. 臭气浓度; 20 （无量纲）; ——; ——. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为四班三运转工作制。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 2类区区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区区标准. 夜间; 50. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 本项目 水污染物 接管总量; 废水量; 1277500. 化学需氧量; 255.5. 悬浮物; 127.7. 氨氮; 25.5. 总氮; 38.3. 总磷; 1.92. 五日生化需氧量; 63.9. 本项目 水污染物 最终排放总量; 废水量; 1277500. 化学需氧量; 63.9. 悬浮物; 12.8. 氨氮; 6.39. 总氮; 19.2. 总磷; 0.639. 五日生化需氧量; 12.8. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡西塘综合污水处理有限公司，位于无锡市惠山区前洲镇西塘村。由西塘村为主进行投资建造，对村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理，从而确保预处理后的接管水质稳定达标。 无锡西塘综合污水处理有限公司，于2008年8月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”环境影响评价报告表》，并于2008年10月6日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 后根据《无锡市惠山区人民政府关于对纺织印染（毛纺）企业实施限期提标改造的决定》(惠府发[013]33号)要求，无锡西塘综合污水处理有限公司在现有厂区范围内实施提标改造工程。于2016年1月28日通过无锡市惠山区环境保护局的提标改造验收。 提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”改为“日处理废水3500吨，中水回用取消”。后企业又进一步提高环保要求，减少异味对周围环境的影响，增设了各水池密闭废气收集处理装置，新增废气处理设施已通过环境影响评价登记表备案，备案号：202132020600000178。 本项目于2008年12月10日开工建设，2009年8月5日竣工，调试时间为2009年8月15日至2009年11月15日。 本项目实际生产能力为：日处理废水3500吨（无中水回用）。 本项目实际总投资4000万元，实际环保投资为300万元，环保投资占总投资额的7.5%。 本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用四班三运转工作制，每班8小时，年工作365天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 废水处理设施; 废水处理; 日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）; 日处理废水3500吨（无中水回用）; 8760小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目环评设计生产设备见表2-2，实际建设生产设备见表2-3。 表2-2本项目环评设计生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 机械格栅; HF500,N=l.1KW; 1台. 2; 污水提升泵; 4PW,Q=160m3/h,H=24m,N=30KW; 3台. 3; 电磁流量计; DN250; 1台. 4; 调节池吸泥泵; 150WQ210-7-7.5,Q-210m7h,H=7m,N=7.5KW; 2台. 5; 厌氧池布水系统; 不锈钢; 5组. 6; 厌氧池脱色反应器; 玻璃钢; 5组. 7; 厌氧冋流京; 100WD,Q=140m3/h,H=15m,N=15KW; 3台. 8; 微孔曝气器; Φ215; 6500套. 9; 周边传动刮泥机; ZBGN-3OA,N=0.37KW; 1套. 10; 离心鼓风机; C110-1.6,Q=110m7min,H=6000mmH2O,N=160KW; 3台. 11; 污泥冋流泵; 6PW,Q=400m7h,H=12m,N=3OKW; 2台. 12; 污泥进料泵; 2PN,Q=30〜58m3/h,H=22m,N=11KW; 2台. 13; 带式压滤机; 带宽2m,N=l.5KW; 1套. 14; 清洗泵; IS65-40-200,Q=25m3/h,H=50m,N=7.5KW; 2台. 15; 加药装置; JY1200,N=2.5KW; 1套. 16; 空压机; D-2,N=0.75KW; 1台. 17; 污泥池提升泵; 65WQ40-10-2.2,N=2.2KW; 2台. 18; 出水泵; 150WQ150-22-22,Q=150m3/h,H=22m,N=22KW; 3台. 19; 周边传动刮泥机; ZBGN-22A,N=0.37KW; 1套. 20; 提升泵; IS125-100-200,N=7.5KW; 3台. 21; 风机; 3L42WD,Q=9.85m7min,H=6000mmH2O，N=11KW; 3台. 22; 石英砂过滤器; Φ3.0m,Q=70m3/h; 4台. 23; 镒砂过滤器; Φ3.0m,Q=70m3/h; 4台. 24; 硅藻土过滤器; Φ1.8m,Q=70m3/h; 4台. 25; 过滤器进水泵; IS100-80-160,N=15KW; 3台. 26; 反冲洗泵; IS200-150-400,N=45KW; 1台. 27; 排泥泵; 80WQ45T5-5.5,N=5.5KW; 2台. 28; 供水提升泵; IS100-65-200,N=22KW; 3台. 29; 变频恒压供水设备; ——; 1套.

表二（续）

表2-3本项目实际建设生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 进酸泵; 2.2KW; 2台. 2; 加酸泵; 1.1KW; 2台. 3; 格栅; ——; 1台. 4; 提升泵; 30KW; 3台. 5; A级好氧风机; 37.5KW罗茨; 1台. 6; A级好氧风机; 160KW离心风机; 3台. 7; A级好氧风机; 220KW空气悬浮风机; 1台. 8; 一沉池周边传动刮泥机; 0.75KW; 1台. 9; 二沉池周边传动刮泥机; 0.75KW; 1台. 10; A级微孔曝气器; Φ215; 6500套. 11; B级好氧微孔曝气器; Φ215; 4500套. 12; A级好氧污泥回流泵; 30KW; 2台. 13; B级好氧污泥回流泵; 30KW; 2台. 14; 斜管沉淀池提升泵; 7.5KW; 3台. 15; 气浮; 150t/h; 1套. 16; 出水泵; 22KW; 3台. 17; 出水泵; 4KW; 1台. 18; B级好氧风机; 90KW罗茨; 2台. 19; B级好氧风机; 15KW罗茨; 1台. 20; B级好氧风机; 磁悬浮风机; 1台. 21; 带式压滤机; 2m; 1套. 22; 带式压滤机; 1.5m; 1套. 23; 排泥泵; 2.2KW; 4台. 24; 排水泵; 4KW; 2台. 25; B级好氧循环回流泵; ——; 1台. 26; 聚铁加药泵; 2.2KW; 2台. 27; 在线仪监控; COD、氨氮、pH计、温度; 1套. 28; 废气处理设施; 碱液喷淋; 1套. 备注; 建设项目经过多轮提标改造后，实际建设调整了部分生产设备，并增加一套废气处理设施与在线监控装置。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 硫酸; 10000; 3000; -7000. 2; PAM; 30; 20; -10. 3; 聚铁; 2800; 1500; -1300. 4; 碱式氯化铝; 3600; 0; -3600. 5; 液碱; 0; 80; +80.

表二（续）

2.4水量平衡： 本项目处理废水主要为：生产废水、生活污水、喷淋塔废水。以2020年全年废水处理量为依据，本项目实际年处理数废水量为888084t，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 建设项目经过多轮提标改造，实际建设后调整了污水处理工艺，取消了中水回用，主要生产工艺如下： 图2-2 本项目废水处理工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： （1）格栅到调节池间会加硫酸来调节pH值。 （2）其中气浮和斜管成电池是并列的，一用一备，交替使用。 - （3）格栅、调节池、厌氧池、一沉池、二沉池、斜管沉淀池、气浮会产生污泥，排到污泥池，污泥池再到污泥浓缩池，然后进带式压滤机，压倒80%含水率，再外运作无害化处置。 - （4）斜管沉淀池和气浮会加聚铁，用于污水处理。 - （5）压滤机中会加聚丙烯酸胺（PAM）。 - （6）调节池、厌氧池、A级好氧池前半段已加盖并对收集的废气进行处理。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： 一、规模 提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”改为“日处理废水3500吨，中水回用取消”。不属于污水设计日处理能力增加30%及以上的情况，不属于重大变动。 二、生产设备 ## 建设项目经过多轮提标改造后，实际建设调整了部分生产设备，并增加一套废气处理设施与在线监控装置。 三、厂区平面布置 本项目实际建设后部分设备有所增减，厂内平面布置基本保持与环评设计一致，实际建设后建设单位厂界300米卫生防护距离内未新增敏感点。不属于重大变动的情况。 - 四、生产工艺 建设项目经过多轮提标改造，实际建设后调整了污水处理工艺，同时取消了中水回用。不属于重大变动的情况。 - 五、污染防治措施 ①废气： 环评设计：调节池、厌氧池、A级好氧池废气无组织排放。 实际建设：调节池、厌氧池、A级好氧池前半段已加盖，收集的废气通过碱喷淋塔处理，由35米高排气筒FQ01排放。 新增废气处理设施已通过登记表备案，备案号：202132020600000178。 - ②废水： 因项目经过多轮提标改造，实际建设后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”变为“日处理废水3500吨”。 同时新增处理厂内废气处理设施喷淋塔废水，由于该部分废水量对于每天的污水处理量很小，可忽略不计，同时经检测报告显示喷淋废水满足进水水质要求，该部分废水直接

表二（续）

- 进入废水处理系统进行处理，不会对废水处理设施产生影响。 - ③固废： 环评中未对应会产生的部分危险废物进行评价。本项目在实际运行中设备维修产生少量的废机油，在线检测仪运行产生在线仪废液、化验室分析产生化验室废液；上述危险废物环评未进行分析，但实际每年会产生。企业已经和苏州市荣望环保科技有限公司签订危险废物转移协议，按照规范要求申报危险固废管理计划并获得审批。所有固体废物零排放。 根据项目变动分析报告中具体描述，项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。经逐条对照《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知（水处理建设项目重大变动清单）》文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

表二（续）

表2-5 建设项目变更情况对照表 类别; 《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》 （水处理建设项目重大变动清单） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 规模; 污水设计日处理能力增加30%及以上。; 提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”改为“日处理废水3500吨，中水回用取消”。 以上情况不属于重大变动。. 地点; 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致大气环境防护距离内新增环境敏感点。; 本项目实际建设后部分设备有所增减，厂内平面布置基本保持与环评设计一致，实际建设后建设单位厂界300米卫生防护距离内未新增敏感点。 以上情况不属于重大变动。. 生产工艺; 废水处理工艺变化或进水水质、水量变化，导致污染物项目或污染物排放量增加。; 建设项目经过多轮提标改造，实际建设后调整了污水处理工艺，同时取消了中水回用。 以上情况不属于重大变动。. 环境保护措施; 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。; 因项目经过多轮提标改造，实际建设后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”变为“日处理废水3500吨”。 同时新增处理厂内废气处理设施喷淋塔废水，由于该部分废水量对于每天的污水处理量很小，可忽略不计，同时经检测报告显示喷淋废水满足进水水质要求，该部分废水直接进入废水处理系统进行处理，不会对废水处理设施产生影响。 以上情况不属于重大变动。.

表二（续）

环境保护措施; 废气处理设施变化导致污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；排气筒高度降低10%及以上。; 环评设计：调节池、厌氧池、A级好氧池废气无组织排放。 实际建设：调节池、厌氧池、A级好氧池前半段已加盖，收集的废气通过碱喷淋塔处理，由35米高排气筒FQ01排放。 新增废气处理设施已通过环境影响评价登记表备案，备案号：202132020600000178。 以上情况不属于重大变动。. 污泥产生量增加且自行处置能力不足，或污泥处置方式由外委改为自行处置，或自行处置方式变化，导致不利环境影响加重。; 环评中未对应会产生的部分危险废物进行评价。本项目在实际运行中设备维修产生少量的废机油，在线检测仪运行产生在线仪废液、化验室分析产生化验室废液；上述危险废物环评未进行分析，但实际每年会产生。我公司已经和有资质单位签收危险废物转移协议，按照规范要求申报危险固废管理计划并获得审批。所有固体废物零排放。 以上情况不属于重大变动。.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目主要对西塘村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理，同时新增处理厂内废气处理设施喷淋塔废水。由于该部分喷淋废水量对于每天的污水处理量很小，可忽略不计，同时经检测报告显示喷淋废水满足进水水质要求，该部分废水直接进入废水处理系统进行处理，不会对废水处理设施产生影响。 本项目提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 经处理设施处理后部分中水回用，部分接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。; 取消中水回用，废水经处理设施处理后全部接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。. 生产废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、色度、五日生化需氧量. 喷淋废水; 化学需氧量、悬浮物、色度、五日生化需氧量; ——.

表三（续）

图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为各反应池内挥发出的异味气体。 本项目实际建设后，调节池、厌氧池、A级好氧池前半段已加盖，收集的废气通过碱喷淋塔处理，由35米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在厂内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 调节池、厌氧池、A级好氧池前半段; 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度; 无组织排放; 调节池、厌氧池、A级好氧池前半段已加盖，收集的废气通过碱喷淋塔处理，由35米高排气筒FQ01排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：在线仪废液HW49、实验室废液HW49、废机油HW08，均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：格栅废渣、污泥（含水率80%），委托江阴利港发电股份有限公司处置。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 格栅废渣、污泥 （含水率80%）; 污水处理; 一般固废; ——; 3650; 3650; 委托处置; 委托江阴利港发电股份有限公司处置. 化验室废液; 化验室; 危险废物; 900-047-49; ——; 0.2; 委托有资质单位处置; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 在线仪废液; 在线仪; 危险废物; 900-047-49; ——; 0.6; 委托有资质单位处置; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 废机油; 设备维修、维护; 危险废物; 900-249-08; ——; 0.1; 委托有资质单位处置; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 - 结论 - 1、项目概况 西塘是前洲镇的工业骨干村，村内企业以纺织印染为主。为保护环境，促进经济发展，西塘村委拟投资建造设计处理能力为5000t/d的西塘村综合污水预处理厂，对村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理从而确保预处理后的接管水质稳定达标。另外，为了贯彻循环经济和清洁生产的方针政策，在对废水进行预处理的同时，西塘村委制订了以污水最终回用为目标的治理规划，拟投资建造设计处理能力为300t/d的中水回用深度处理工程，针对废水预处理系统处理后的出水作进一步深度处理，从而满足回用水的水质要求，为西塘村的可持续发展创造良好条件。本次拟建的污水预处理及中水回用工程的总投资3500万元，预计于2008年9月建成投入运行。 2、产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2005年本)》(国家发改委第40号令)中的内容，无锡西塘综合污水处理有限公司——《污水预处理及中水回用项目》的建设符合鼓励发展类中的第26条第18款，即“环境保护与资源节约综合利用”中的“三废综合利用及治理工程”,因此本次新建项目符合当前的产业政策。 3.选址合理性和规划相符性 本项目建设地位于无锡市惠山区前洲镇西塘村，该区域具备污水集中处理的条件。本项处理后产生的尾水部分经深度处理后回用，其余全部接入无锡市惠山区前洲综合污水处理厂(三期)集中处理，故本项目的建设符合前洲镇的总体规划、工业用地规划和环境保护规要求，项目选址合理。 4、项目建设地环境质量现状 根据无锡市惠山区环境监测站提供的相关监测数据资料，本项目建设所在地周围环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准，周围水体锡澄运河的水质基本达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类水体，噪声环境质量达到《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的2类区域标准。 5、达标排放及环境影响 本项目针对污染物产生特性，分别采取了相应的污染防治措施，使得各污染物均能做

表四（续）

- 到标排放；主要污染情况、治理措施如下： ①大气污染物 本项目建成运行后，产生的废气主要为格栅井、调节池、生化池以及污泥池等构筑物产生的恶臭物质，主要成分为：硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气和三甲基胺等。经预测，恶臭影响的最大范围为150米。由于本项目拟建地周围300米范围内无居民住宅及其它敏感目标，因此对周围环境影响较小。但企业仍应在厂区内应实行立体绿化，厂界四周应建设绿化隔离带，尽量将恶臭对周围环境的影响降至最低。 ②水污染物 本项目建成运行后，部分废水经废水预处理系统处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(DB32/670-2004)表2中的标准后接入无锡市惠山区前洲综合污水处理厂进行集中处理，最终排入锡澄运河，废水接管处理量为2000t/d。剩余的废水(3000t/d)经厂内深度处理后通过管网输送至各企业进行回用。 本项目最终排入外环境的污染物总量为COD:36.5t/a,SS:14.6t/a,其排污总量可纳入水处理厂的指标范围。 ③噪声 - 本项目建成运行后，产生的噪声主要来源于水泵、风机和污泥脱水机等设备。单机声级值75~90dB(A)。由于本项目占地面积较大，主要噪声源与厂界之间的距离较远，产生的噪声经过厂房墙壁隔音、距离自然衰减后，厂界噪声均能够达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90)Ⅱ类标准。由于本项目周围300米范围内无居民住宅等敏感目标，因此厂界噪声达标后不会对周围环境产生不良影响。 ④固体变弃物 - 本项目建成后，产生的固体废弃物主要是格栅废渣、沉淀池排放的污泥等，拟全部由无锡业固体废物安全处置有限公司进行卫生填埋，对外界环境的影响较小。 6、主要敏感点环境影响分析及卫生防护距离设置 - 本项目属于“三废综合利用及治理工程”项目，因此参照卫生防护距离设置GB/T3840-91的要求以及《卫生防护距离的分级》等相关规定，污水处理厂(生物滤池、曝气池、沉淀池及淤泥场)卫生防护距离为300米。由于本项目周围300米范围内无居民住宅等敏感目标存在，所以满足卫生防护距离的要求。

表四（续）

- 总量控制 - 本项目建成后，全厂的主要污染物总量控制指标如下：水污染物：废水接管排放总量730000t/,COD:36.5t/a,SS:14.6t/a,水污染物排放总量纳入无锡市惠山区前洲综合污水处理厂三期工程的指标范围内。 - 项目可行性结论 - 综上情况，无锡西塘综合污水处理有限公司《污水预处理及中水回用项目》的建设符合前洲镇总体规划和环境保护规划，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，符合“清洁生产”和“总量控制”的原则。从环保的角度考虑，本项目是可行的。 - 二、建议 - 绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊的作用，它具有较好的调温、调湿、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等多种功能，搞好绿化，对保护环境，改善劳动条件，增强体质，提高工作效率等各方面都有一定的意义，因此应增加绿化或垂直绿化。 - 2.企业应建立完整的管理机构，制订一套完整的管理措施，强化日常的运行管理，确保处理设施稳定可靠运行。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 审批意见： - 根据无锡西塘综合污水处理有限公司所报废水预处理、中水回用工程建设项目环境影响报告表及评价结论，同意该项目按所报地点（前洲镇西塘村）、设计规模建设。(该项目惠山区发展和改革局核准项目，前期联系单编号：031) 二、该工程可集中预处理前洲镇西塘村范围内的工业废水和生活污水；与其配套的截污管网、中水回用管网、接管水量和中水回用水量计量监控措施应与该工程同步规划、同步设计、同步到位。 - 三、公司应建立健全确保正常运行的各项管理制度，落实事故防范措施和应急预案，做好设施的日常维护严格污水处理操作规程，加强监测力量，建立运行台帐，操作人员应通过培训方可上岗，尾水经预处理主要指标达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(DB32/670-2004)表2标准、其它污染物接管指标达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后接入前洲镇综合污水处理厂污水收集管网。 四、公司与废水接管单位应签订接管协议书，明确接管水质标准，明确环保职责。 五、厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准。 六、按照“零排放”的要求，落实固体废物(污泥)安全处置措施。 七、本项目建成后，你公司污水预处理总规模不得超过4800m3/d(其中含预留接纳工业废水700m3/d、生活污水1000m3/d),公司污染物排放总量平衡以接管企业原有经环评审批的排污总量和接入生活污水量为依据进行平衡。 八、废水接管口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行规范化建设(包括接管企业)；公司与接纳废水企业接管口安装计量装置，公司与污水处理厂接管口安装流量计和COD在线监测仪。 - 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，如项目的性质发生重大变动的应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目竣工试运行须报我局。试运行期满(不超过3个月)向我局申办项目竣工环保验收手续，经验收合格方可正式投入运行。 - 2008年10月6日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡西塘综合污水处理有限公司所报废水预处理、中水回用工程建设项目环境影响报告表及评价结论，同意该项目按所报地点（前洲镇西塘村）、设计规模建设。(该项目惠山区发展和改革局核准项目，前期联系单编号：031); 无锡西塘综合污水处理有限公司，位于无锡市惠山区前洲镇西塘村。由西塘村为主进行投资建造，对村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理，从而确保预处理后的接管水质稳定达标。 无锡西塘综合污水处理有限公司，于2008年8月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”环境影响评价报告表》，并于2008年10月6日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 后根据《无锡市惠山区人民政府关于对纺织印染（毛纺）企业实施限期提标改造的决定》(惠府发[013]33号)要求，无锡西塘综合污水处理有限公司在现有厂区范围内实施提标改造工程。于2016年1月28日通过无锡市惠山区环境保护局的提标改造验收。 提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”改为“日处理废水3500吨，中水回用取消”。后企业又进一步提高环保要求，减少异味对周围环境的影响，增设了各水池密闭废气收集处理装置。 本项目于2008年12月10日开工建设，2009年8月5日竣工，调试时间为2009年8月15日至2009年11月15日。 本项目实际生产能力为：日处理废水3500吨（无中水回用）。. 2; 该工程可集中预处理前洲镇西塘村范围内的工业废水和生活污水；与其配套的截污管网、中水回用管网、接管水量和中水回用水量计量监控措施应与该工程同步规划、同步设计、同步到位。; 该工程与其配套的截污管网、水量计量监控措施同步规划、同步设计、同步到位。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 公司应建立健全确保正常运行的各项管理制度，落实事故防范措施和应急预案，做好设施的日常维护严格污水处理操作规程，加强监测力量，建立运行台帐，操作人员应通过培训方可上岗，尾水经预处理主要指标达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(DB32/670-2004)表2标准、其它污染物接管指标达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后接入前洲镇综合污水处理厂污水收集管网。; 企业已建立健全确保正常运行的各项管理制度，落实事故防范措施和应急预案，做好设施的日常维护严格污水处理操作规程，已建立运行台帐，操作人员通过培训后上岗。 本项目主要对西塘村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理，同时新增处理厂内废气处理设施喷淋塔废水。 本项目提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。 监测结果表明：验收监测期间，本项目尾水接管口中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量日均浓度值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准限值要求。. 4; 公司与废水接管单位应签订接管协议书，明确接管水质标准，明确环保职责。; 公司已与废水接管单位应签订接管协议书，明确接管水质标准，明确环保职责。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准。; 本项目主要噪声源为风机、水泵等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。. 6; 按照“零排放”的要求，落实固体废物(污泥)安全处置措施。; ①本项目产生的危险废物有：在线仪废液HW49、实验室废液HW49、废机油HW08，均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：格栅废渣、污泥（含水率80%），委托江阴利港发电股份有限公司处置。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 本项目建成后，你公司污水预处理总规模不得超过4800m3/d(其中含预留接纳工业废水700m3/d、生活污水1000m3/d),公司污染物排放总量平衡以接管企业原有经环评审批的排污总量和接入生活污水量为依据进行平衡。; 因项目经过多轮提标改造，实际建设后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。处理水量由环评设计的“日处理废水5000吨（其中3000吨中水回用）”变为“日处理废水3500吨”。. 8; 废水接管口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行规范化建设(包括接管企业)；公司与接纳废水企业接管口安装计量装置，公司与污水处理厂接管口安装流量计和COD在线监测仪。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已安装流量计与在线监测仪。. 9; - 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，如项目的性质发生重大变动的应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目竣工试运行须报我局。试运行期满(不超过3个月)向我局申办项目竣工环保验收手续，经验收合格方可正式投入运行。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。本项目正在进行环保竣工自主验收。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05mg/L. 色度; 水质色度的测定GB 11903-89; 2倍（稀释倍数法）. 五日生化需氧量; 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. 有组织废气; 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）5.4.10.3; 0.01mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.25mg/m3. 臭气浓度; 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10 （无量纲）. 三甲胺; 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T 14676-1993; 2.5×10-3mg/m3. 甲硫醇; 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-1993; 1.0mg/m3. 甲硫醚; 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-1993; 1.0mg/m3. 无组织废气; 硫化氢; 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11.2; 0.001mg/m3. 氨; 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 0.01mg/m3. 臭气浓度; 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10 （无量纲）. 三甲胺; 空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法 GB/T 14676-1993; 2.5×10-3mg/m3. 甲硫醇; 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-1993; 1.0mg/m3. 甲硫醚; 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法GB/T 14678-1993; 1.0mg/m3. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声标准限值 GB 12348-2008; /.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 阻容法烟气含湿量多功能检测器; 1062B型; X-015-86. 充电便携采气桶; labtm009; X-060-29. 自动烟尘(气）测试仪; 崂应3012H; X-015-74. 气相色谱仪; GC-2030; F-002-24. 便携式风速气象测定仪; Kestrel 5000; X-054-10. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 人工气候箱; BEC-400; S-L-105. 溶解氧仪; ORION 3 STAR; S-L-073. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 紫外可见分光光度计; 754（自动）; S-L-275. 综合大气采样器; 2020; S-L-180/181/186/187. 气相色谱仪; GC2010plus; S-L-119. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 双路烟气测试仪; 3072; S-L-188. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 多功能声级计; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. pH值; 33; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 33; 4; 12.1; 4; 12.1; 0; 0. 悬浮物; 33; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 32; 4; 12.5; 4; 12.5; 4; 12.5. 总磷; 32; 4; 12.5; 4; 12.5; 4; 12.5. 总氮; 32; 4; 12.5; 4; 12.5; 4; 12.5. 色度; 33; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 五日生化需氧量; 33; 4; 12.5; 6; 18.2; 6; 18.2. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 氨 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 硫化氢 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 臭气浓度 （无组织）; 24; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 4; 三甲胺 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 5; 氨 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 6; 硫化氢 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 7; 臭气浓度 （有组织）; 6; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8; 三甲胺 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 进口原水 ★W1; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量; 4次/天，连续2天. 一沉池出口 ★W2; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量; 4次/天，连续2天. 中间水池出口 ★W3; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量; 4次/天，连续2天. 尾水接管口 ★W4; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量; 4次/天，连续2天. 喷淋废水 ★W5; pH值、悬浮物、化学需氧量、色度、五日生化需氧量; 1次/天，连续1天. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 排气筒 FQ01出口◎G5; 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织 〇G1~〇G4; 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. ▲N1~▲N4; 昼、夜间等效（A）声级; 连续2天，昼间、夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年3月15日、2021年3月16日江苏环科检测有限公司对无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目实际设计年处理量; 本项目实际设计日处理量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 3月15日; 2021年 3月16日; 2021年 3月15日; 2021年 3月16日. 废水处理; 1277500吨; 3500吨; 2850吨; 2760吨; 81%; 79%. 备注; ——. 本项目共有员工15人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用四班三运转工作制，每班8小时，年工作365天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210304ON；江苏康达检测技术股份有限公司检测报告：KDHJ212191（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-2废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲、色度：倍）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 色度; 五日生化需氧量. 进口原水 ★W1; 2021年 3月15日; 第一次; 11.9; 3.23×103; 870; 13.7; 7.36; 56.7; 16; 985. 第二次; 11.9; 3.28×103; 905; 12.3; 6.77; 51.9; 16; 957. 第三次; 11.8; 3.31×103; 995; 11.7; 6.64; 63.1; 16; 964. 第四次; 11.8; 3.24×103; 1.04×103; 14.3; 6.91; 51.8; 16; 970. 2021年 3月16日; 第一次; 12.4; 3.35×103; 950; 15.3; 7.81; 61.1; 16; 940. 第二次; 12.2; 3.24×103; 935; 12.2; 7.92; 53.4; 16; 935. 第三次; 12.3; 3.44×103; 1.08×103; 14.7; 8.16; 62.6; 16; 953. 第四次; 12.4; 3.49×103; 1.01×103; 11.2; 8.32; 49.8; 16; 940. 标准; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 评价; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-3废水监测结果及评价（2） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲、色度：倍）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 色度; 五日生化需氧量. 一沉池出口 ★W2; 2021年 3月15日; 第一次; 8.47; 958; 485; 18.7; 3.42; 40.5; 8; 139. 第二次; 8.39; 944; 530; 19.4; 3.35; 42.7; 8; 143. 第三次; 8.42; 961; 435; 20.5; 3.28; 45.7; 8; 135. 第四次; 8.51; 973; 555; 18.5; 3.33; 38.5; 8; 152. 2021年 3月16日; 第一次; 8.22; 962; 535; 22.3; 3.68; 48.8; 8; 154. 第二次; 8.27; 979; 570; 19.4; 3.77; 45.7; 8; 159. 第三次; 8.32; 962; 445; 21.1; 3.63; 44.0; 8; 152. 第四次; 8.38; 926; 545; 20.0; 3.48; 39.2; 8; 151. 标准; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 评价; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-4废水监测结果及评价（3） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲、色度：倍）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 色度; 五日生化需氧量. 中间水池出口 ★W3; 2021年 3月15日; 第一次; 8.37; 242; 205; 1.57; 1.95; 14.2; 8; 46.4. 第二次; 8.22; 261; 175; 1.67; 2.00; 16.9; 8; 47.0. 第三次; 8.29; 233; 195; 1.54; 2.07; 15.1; 8; 46.6. 第四次; 8.35; 252; 225; 1.47; 1.94; 10.9; 8; 47.8. 2021年 3月16日; 第一次; 8.44; 254; 170; 1.47; 2.24; 16.7; 8; 45.7. 第二次; 8.33; 237; 185; 1.58; 2.11; 13.9; 8; 47.1. 第三次; 8.47; 260; 210; 1.61; 2.18; 16.1; 8; 44.6. 第四次; 8.39; 249; 220; 1.43; 2.00; 15.5; 8; 42.0. 标准; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 评价; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-5废水监测结果及评价（4） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲、色度：倍）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 色度; 五日生化需氧量. 尾水接管口 ★W4; 2021年 3月15日; 第一次; 7.69; 140; 82; 3.25; 0.62; 15.7; 4; 40.0. 第二次; 7.65; 138; 88; 3.37; 0.64; 16.1; 4; 41.5. 第三次; 7.72; 159; 94; 3.71; 0.55; 14.7; 4; 42.2. 第四次; 7.77; 149; 86; 3.47; 0.54; 12.1; 4; 43.8. 日均值; ——; 147; 88; 3.45; 0.59; 14.7; 4; 41.9. 2021年 3月16日; 第一次; 7.52; 154; 78; 3.51; 0.57; 20.5; 4; 46.7. 第二次; 7.43; 133; 84; 3.61; 0.53; 23.3; 4; 44.1. 第三次; 7.37; 178; 92; 3.93; 0.49; 18.6; 4; 41.5. 第四次; 7.46; 146; 98; 3.36; 0.58; 19.4; 4; 45.0. 日均值; ——; 153; 88; 3.60; 0.54; 20.5; 4; 44.3. 标准; 6~9; ≤200; ≤100; ≤20; ≤1.5; ≤30; ≤80; ≤50. 评价; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-6废水监测结果及评价（5） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲、色度：倍）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 色度; 五日生化需氧量. 喷淋废水 ★W5; 2021年 3月15日; 第一次; 10.3; 251; 17; 2; 77.6. 标准; 10~12; ≤2200; ≤500; ≤300; ≤600. 评价; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目尾水接管口中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量日均浓度值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准限值要求。喷淋废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、色度、五日生化需氧量均符合“无锡西塘综合污水处理有限公司原水进水设计标准”限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-7有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G5; 2021年 3月15日; 硫化氢; 排放浓度mg/m3; 0.28; 0.23; 0.24; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.76×10-3; 1.43×10-3; 1.55×10-3; ≤1.8; 达标. 甲硫醇; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.24; 达标. 甲硫醚; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤1.8; 达标. 氨气; 排放浓度mg/m3; 1.13; 1.11; 1.42; ——; ——. 排放速率kg/h; 7.11×10-3; 6.89×10-3; 9.17×10-3; ≤27; 达标. 三甲基胺; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤3.0; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 130; 98; 98; ≤15000; 达标. 2021年 3月16日; 硫化氢; 排放浓度mg/m3; 2.57; 2.51; 3.43; ——; ——. 排放速率kg/h; 1.52×10-2; 1.54×10-2; 2.18×10-2; ≤1.8; 达标. 甲硫醇; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤0.24; 达标. 甲硫醚; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤1.8; 达标. 2021年 1月15日; 氨气; 排放浓度mg/m3; 1.21; 0.47; 0.80; ——; ——. 排放速率kg/h; 7.19×10-3; 2.88×10-3; 5.09×10-3; ≤27; 达标. 三甲基胺; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ≤3.0; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 130; 130; 98; ≤15000; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-8厂界无组织废气监测结果及评价（1） 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 3月15日; 硫化氢; 第一次; 0.001; 0.002; 0.002; 0.002; 0.002; ≤0.06; 达标. 第二次; ND; 0.002; 0.002; 0.003; 0.003. 第三次; 0.001; 0.003; 0.002; 0.002; 0.003. 甲硫醇; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.007; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 甲硫醚; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.07; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 氨气; 第一次; 0.03; 0.05; 0.04; 0.04; 0.05; ≤1.5; 达标. 第二次; 0.03; 0.04; 0.05; 0.04; 0.05. 第三次; 0.03; 0.04; 0.04; 0.04; 0.04. 三甲基胺; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.08; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 臭气浓度; 第一次; ND; ND; ND; 13; 13; ≤20 （无量纲）; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; 14; 18; 12; 18. 备注; ND表示未检出，检出限见表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-9厂界无组织废气监测结果及评价（2） 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 3月16日; 硫化氢; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.06; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 甲硫醇; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.007; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 甲硫醚; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.07; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 氨气; 第一次; 0.03; 0.04; 0.05; 0.04; 0.05; ≤1.5; 达标. 第二次; 0.03; 0.05; 0.04; 0.04; 0.05. 第三次; 0.03; 0.05; 0.05; 0.05; 0.05. 三甲基胺; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.08; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 臭气浓度; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤20 （无量纲）; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 备注; ND表示未检出，检出限见表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-10无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 3月15日; 第一次; 17.5; 102.6; 1.3-1.7; 79.2; 南风; 17.5. 17.8; 102.6; 1.3-1.7; 78.7; 南风; 17.8. 第二次; 19.5; 102.6; 1.2-1.6; 77.1; 南风; 19.5. 2021年 3月16日; 19.9; 102.4; 1.3-1.6; 76.8; 南风; 19.9. 第三次; 21.3; 102.4; 1.2-1.7; 75.1; 南风; 21.3. 21.1; 102.4; 1.1-1.6; 74.8; 南风; 21.1. 2021年 3月16日; 第一次; 11.5; 102.9; 1.2-1.7; 65.1; 北风; 11.5. 11.8; 102.9; 1.3-1.7; 64.3; 北风; 11.8. 第二次; 12.9; 102.9; 1.2-1.6; 63.4; 北风; 12.9. 13.1; 102.8; 1.2-1.5; 61.7; 北风; 13.1. 第三次; 14.2; 102.8; 1.1-1.6; 60.1; 北风; 14.2. 14.5; 102.7; 1.1-1.7; 59.5; 北风; 14.5. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度（无量纲）排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 厂界无组织废气硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度（无量纲）排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-11噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 3月15日; ▲N1; 昼间; 10:15-10:16; 56.1; ≤60; 达标. ▲N2; 10:18-10:19; 57.5; ≤60; 达标. ▲N3; 10:21-10:22; 56.1; ≤60; 达标. ▲N4; 10:23-10:24; 57.2; ≤60; 达标. ▲N1; 夜间; 22:03-22:04; 48.7; ≤50; 达标. ▲N2; 22:05-22:06; 49.6; ≤50; 达标. ▲N3; 22:10-22:11; 48.6; ≤50; 达标. ▲N4; 22:13-22:14; 46.8; ≤50; 达标. 2021年 3月16日; ▲N1; 昼间; 10:17-10:18; 57.3; ≤60; 达标. ▲N2; 10:20-10:21; 58.1; ≤60; 达标. ▲N3; 10:23-10:24; 57.6; ≤60; 达标. ▲N4; 10:27-10:28; 56.8; ≤60; 达标. ▲N1; 夜间; 22:01-22:02; 47.9; ≤50; 达标. ▲N2; 22:04-22:05; 48.0; ≤50; 达标. ▲N3; 22:07-22:08; 47.7; ≤50; 达标. ▲N4; 22:11-22:12; 47.1; ≤50; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-12噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年3月15日; 多云; 1.2-1.7. 2021年3月16日; 多云; 1.2-1.7. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-13本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 变动分析报告 考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 365; 888084; 1277500; 符合. 化学需氧量; 150; 133.2; 255.5; 符合. 悬浮物; 88; 78.2; 127.7; 符合. 氨氮; 3.53; 3.14; 25.5; 符合. 总氮; 17.6; 15.6; 38.3; 符合. 总磷; 0.57; 0.506; 1.92; 符合. 五日生化需氧量; 43.1; 38.3; 63.9; 符合. 表7-14本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 变动分析报告 考核废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 888084; 1277500; 符合. 化学需氧量; 50; 44.4; 63.9; 符合. 悬浮物; 10; 8.88; 12.8; 符合. 氨氮; 5; 4.44; 6.39; 符合. 总氮; 15; 13.3; 19.2; 符合. 总磷; 0.5; 0.444; 0.639; 符合. 五日生化需氧量; 10; 8.88; 12.8; 符合. 注：1、废水排放量以无锡西塘综合污水处理有限公司2020年全年废水处理量为依据。 2、废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）尾水排放标准计。

表七（续）

表7-15本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 硫化氢; FQ01; 9.52×10-3; 8760; 0.083; ——; ——. 甲硫醇; FQ01; 0; 8760; 0; ——; ——. 甲硫醚; FQ01; 0; 8760; 0; ——; ——. 氨气; FQ01; 6.39×10-3; 8760; 0.056; ——; ——. 三甲基胺; FQ01; 0; 8760; 0; ——; ——. 备注; 未检出以“零”计. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”变动环境影响分析报告》（2021年1月）中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目主要对西塘村内各企业产生的生产废水及居民生活污水进行集中预处理，同时新增处理厂内废气处理设施喷淋塔废水。本项目提标改造后取消中水回用，所有处理后废水均接管无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）。 监测结果表明：验收监测期间，本项目尾水接管口中pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度、五日生化需氧量日均浓度值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2间接排放标准限值要求。喷淋废水中pH值、悬浮物、化学需氧量、色度、五日生化需氧量均符合“无锡西塘综合污水处理有限公司原水进水设计标准”限值要求。 - 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《无锡西塘综合污水处理有限公司“污水预处理及中水回用项目”变动环境影响分析报告》（2021年1月）中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为各反应池内挥发出的异味气体。 本项目实际建设后，调节池、厌氧池、A级好氧池前半段已加盖，收集的废气通过碱喷淋塔处理，由35米高排气筒FQ01排放。 以上未被捕集的废气均在厂内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度（无量纲）排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。 厂界无组织废气硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、氨气、三甲基胺、臭气浓度（无量纲）排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值。 （3）噪声 本项目主要噪声源为风机、水泵等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表八（续）

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：在线仪废液HW49、实验室废液HW49、废机油HW08，均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：格栅废渣、污泥（含水率80%），委托江阴利港发电股份有限公司处置。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外300米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。