无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目

（第二阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市祥丰印染有限公司

编制单位:  无锡市祥丰印染有限公司

2021年5月

建设单位法人代表：陈刚

编制单位法人代表：陈刚

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市祥丰印染有限公司 | 编制单位： （盖章） 无锡市祥丰印染有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18751580829 | 电话：18751580829 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区前洲街道工业园区友联园区 | 地址：无锡市惠山区前洲街道工业园区友联园区 |

表一

| 建设项目名称 | 无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目（第二阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市祥丰印染有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 £改扩建 £技术改造 R搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区前洲街道工业园区友联园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 丝光棉纱线 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 全厂年产：丝光棉纱线2000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 全厂年产：丝光棉纱线2000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2012年12月14日 | 开工建设时间 | 2013年5月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年1月6日~ 2021年4月6日 | 验收现场监测时间 | 2021年5月17日、 2021年5月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 南京科泓环保技术有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 5600万元 | 环保投资总概算 | 125万元 | 比例 | 2.23％ |
| 实际总投资 | 5400万元 | 实际环保投资 | 112万元 | 比例 | 2.07％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《纺织印染建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评[2018]6号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限责任公司，2012年11月） 9、《关于无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（2012年12月14日） 10、《关于无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”（第一阶段）固废验收意见》（惠环管验【2019】31号，2019年2月11日） 11、无锡市祥丰印染有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 企业废水接入无锡市惠利水务有限公司接管口 ★W1; 化学需氧量; 3500; 无锡市惠利水务有限公司进水设计标准. 五日生化需氧量; 800. 悬浮物; 500. 色度; 300倍. pH值; ≤12（无量纲）. 总磷; ——. 氨氮; ——. 总氮; ——. 雨水总排口 ★W2; pH值; 6~9; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）表1中标准. 化学需氧量; 100. 悬浮物; 70. 1.2噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 夜间; 55. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-3。 表 1-3污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 全厂废水 （最终排放量）; 废水量; 300000. 化学需氧量; 15. 悬浮物; 3. 氨氮; 1.5. 总氮; 4.5. 总磷; 0.15. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市祥丰印染有限公司原位于无锡市前洲街道水月浜路北，现搬迁至无锡市惠山区前洲街道工业园区友联园区。主要从事丝光棉纱线的生产。 企业于2021年1月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表》，并于2012年12月14日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目第一阶段（年产：丝光棉纱线1200吨）于2019年2月11日通过废水、废气、噪声的自主验收与无锡市惠山区环境保护局的固废验收（惠环管验【2019】31号）。 本项目于2013年5月10日开工建设，2021年1月5日项目整体竣工，项目第二阶段调试时间为2021年1月6日至2021年4月6日。 全厂实际生产能力为年产：丝光棉纱线2000吨。 本项目实际总投资5400万元，实际环保投资为112万元，环保投资占总投资额的2.07%。 全厂共有员工150人，企业内部设有浴室，不设宿舍、食堂。工作制采用昼间两班制生产，每班8小时，年工作300天。 全厂主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1全厂主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 丝光棉纱线; 2000吨/年; 2000吨/年; 4800小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 烧毛机; FM583; 8; 0; 取消建设. 2; 摇纱机; HFJI26-42D; 20; 5; -20. SINCRO MRL; 10; 5. 3; 丝光机; EASYMERCERIZNG-CMGI NOX; 7; 2; -5. 4; 染色机; YC-50、YC-40、YC-24、YC-12、YC-10、YC-6、YG4、YC-3、YC-2、YC-1; 34; 34; 不变. 5; 脱水机; XGZ; 3; 4; +1. 6; 挤水机; ——; 2; 0; -2. 7; 烘干机; DC-7; 2; 2; 不变. 8; 烘房; ——; 1; 0; 取消建设. 9; 络筒机; GA014PD; 43; 17; -26. 10; 钠离子交换器; 4吨/小时; 3; 3; 不变. 11; 空压机; GA22AP-8.5; 2; 2; 不变. 12; 除尘机; TO-40; 1; 1; 不变. 备注; 本项目实际建设后：烧毛机取消建设，烘房取消建设，摇纱机减少20台，丝光机减少5台，脱水机增加1台，挤水机减少2台，络筒机减少26台。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照环境保护部办公厅文件（环办环评[2018]6号）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》中附件《纺织印染建设项目重大变动清单（试行）》文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 坯线; 2100; 2100; 不变. 2; 液碱; 1450; 1450; 不变. 3; 上色剂; 1000; 1000; 不变. 4; 固色剂; 230; 230; 不变. 5; 染料; 160; 160; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。根据惠利水务水量发票计算，本项目日废水排放量约为395.656吨，年排放量约为118697吨。本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 全厂水量平衡图（单位：t/d）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节 ： 因市场对于棉纱制品追求天然属性的要求，己无需对坯线进行烧毛，项目实际建设后取消烧毛工序，具体生产工艺如下： - 备注： - W：废水 - G：废气 - S：固体废物 △：蒸汽加热 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 成绞：将坯线绕在筒子上，为便于后道工序加工，使用摇纱机按照工艺规定的长度摇成绞线。 丝光：坯线在一定的张力状态下，用液碱和丝光渗透剂溶液处理，然后在张力下洗去

表二（续）

液碱的处理过程。丝光液中的液碱浓度非常高，不直接排放，回收后再循环使用。 清洗：通过蒸汽直接加热产生的热水（热水温度控制在70~80°C），对丝光后的坯线进行清洗，通过设备上的喷嘴向坯线喷水的方式完成清洗。待热水清洗一段时间后，再用自来水进行进一步清洗。 染色：使用活性染料，同时加入一定量的食盐作上色剂，碱剂做固色剂。染色时通过接管蒸汽加热，根据加工产品需求不同，采用直接加热和盘管间接加热等方式进行，温度分别控制在60°C、80°C、90°C左右，染色时间为8~10小时。 清洗：通过蒸汽直接加热产生的热水（热水温度控制在90°C），对染色后的坯线进行清洗，清洗方式为漂洗，主要洗去染色时坯线表面的浮色，热水清洗结束后，排掉清洗设备中的清洗废水，再使用自来水进行进一步清洗。 脱水：将染色好的坯线装入离心脱水机进行脱水。 烘干：为进一步去除坯线中的水份，使用蒸汽加热烘干，烘干时温度控制在100°C左右，烘干时间为2小时左右。 络筒：使用络筒机将成绞后的坯线络成符合客户需求的筒子。 校验：络筒后的产品进行人工检验，合格的即可包装入库。

表二（续）

2.6项目变动情况： 项目实际建设后发生以下变动： 1、生产设备： 本项目实际建设后：烧毛机取消建设，烘房取消建设，摇纱机减少20台，丝光机减少5台，脱水机增加1台，挤水机减少2台，络筒机减少26台。 2、生产工艺： 因市场对于棉纱制品追求天然属性的要求，无需对坯线进行烧毛，项目实际建设后取消烧毛工序。 - 环境保护措施： 烧毛机取消建设，无烧毛废气产生。不再产生一般固废：废绒毛。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照环境保护部办公厅文件（环办环评[2018]6号）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》中附件《纺织印染建设项目重大变动清单（试行）》文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知（环办环评【2018】6号） 《纺织印染建设项目重大变动清单》 文件要求内容; 实际建设对照情况. 规模; 纺织品制造洗毛、染整、脱胶或缫丝规模增加30%及以上，其他原料加工（编织物及其制品制造除外）规模增加50%及以上；服装制造湿法印花、染色或水洗规模增加30%及以上，其他原料加工规模增加50%及以上（100万件/年以下的除外）。; 不属于以上情况. 地点; 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。; 不属于以上情况. 生产工艺; 纺织品制造新增洗毛、染整、脱胶、缫丝工序，服装制造新增湿法印花、染色、水洗工序，或上述工序工艺、原辅材料变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。; 项目实际建设后取消烧毛工序。 不属于以上情况. 环境保护措施; 废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。; 不属于以上情况. 排气筒高度降低10%及以上。; 不属于以上情况. 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。; 不属于以上情况. 危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。生活污水经化粪池预处理与生产废水进入无锡市惠利水务有限公司处理后，再接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司集中处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理与生产废水进入无锡市惠利水务有限公司处理后，再接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司集中处理。; 生活污水经化粪池预处理与生产废水进入无锡市惠利水务有限公司处理后，再接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司集中处理。. 生产废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮. 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目实际建设后取消烧毛工序，无废气产生。

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为摇纱机、丝光机、脱水机、络筒机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①全厂产生的危险废物有：废染料包装袋HW49委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，助剂塑料包装桶HW49由供方上海雅运纺织助剂有限公司、无锡惠山德美化工有限公司负责回收。 ②本项目产生的一般废物有：不合格品，均外售给物资回收单位。不再产生废绒毛。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-2，废仓库要求相符性核查表见表3-3。

表三（续）

表3-2 全厂固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 不合格品; 检验; 一般固废; 84; 98; 98; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废染料包装袋; 原料包装; 危险废物; HW49 900-041-49; ——; 0.08; ——; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 助剂塑料包装桶; 原料包装; 危险废物; HW49 900-041-49; ——; 2.4; ——; 由供方上海雅运纺织助剂有限公司、无锡惠山德美化工有限公司负责回收. 废绒毛; 废气处理; 一般固废; 84; 1.9; 0; 外售给物资回收单位; 不再产生. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 99; 18; 18; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-3废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 项目概况 无锡市祥丰印染有限公司由社会自然人邵晓红等投资建设，企业前身为无锡市前洲漂染厂，企业于2003年4月更名为无锡市祥丰印染有限公司，位于无锡市前洲街道水月浜路北，主要从事布料纺织整理，纺织品漂染，印花，染整机械的加工、制造。年产高档布料2000吨。 原“新增漂染生产线项目”于2002年9月通过江苏省环境保护厅审批同意建设。 因国家重点工程沪宁城际铁路惠山站(总规划面积10平方公里),以及堰玉路延伸段、中惠路等其他重点工程建设需要，原厂区需拆迁，按照惠山区人民政府《关于前洲地区涉及重点项目建设企业搬迁事宜协调会议纪要》(惠政纪[2009]39号)会议精神，公司拟搬迁至无锡市惠山区前洲街道工业园区友联园区，新征土地13354.9m2,建造厂房16000平方米，项目总投资5600万元。按照“企业搬迁与升级改造”相结合的原则，搬迁后，淘汰原厂区生产设备，引进技术先进的生产设备，结合市场需求变化，企业决定将原有染布工艺调整为染纱线工艺，生产规模和水污染物排放量不发生改变，淘汰原有燃煤锅炉、导热油炉和燃汽油烧毛机，有效的削减了燃料废气的排放，最终形成年产丝光棉纱线2000吨。 1、产业政策相符性 本项目所用生产设备、原辅材料及产品均不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》和《苏省工业结构调整指导目录》(苏政办发[2006]140号文)中限制类和淘汰类，不属于《无锡市产业结构调整指导目录(2008年)》中的淘汰类和禁止类，属于允许类，符合国家和地方的产业政策。 2、选址与规划相符性 本项目搬迁后位于惠山区前洲街道工业园区，项目建设地块为二类工业用地，项目符合规划要求。 该地块符合当地区域发展规划，本项目周围以工业企业为主，与周围环境有一定相容性；项目所在地规划由无锡惠联热电有限公司集中供热，污水由无锡市惠山环保水务有限公司前洲分厂集中处理，项目符合环保规划要求。

表四（续）

3、污染防治措施可行，各项污染物可达标排放 (1)废气 A、有组织废气 本项目烧毛时燃烧天然气产生SO2和NOx,天然气属于清洁能源，经水浴除尘器处理后，各污染物产生浓度分别为SO21.5mg/m、NOx137.6mg/m3,达到达到《环境保护产品技术要求中小型燃油燃气锅炉》(HJ/287-2006)表2中要求，通过15米高排气筒(FQ01)排放。 B、无组织废气 本项目烧毛过程吸风口未捕集的粉尘经自然通风后以无组织形式排放，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值粉尘≤1.0mg/m3标准。 (2)水污染物 本项目产生的生产废水296175ta与经化粪池预处理的生活污水3825ta一起经无锡市惠利水务有限公司预处理后，生产废水排放浓度达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(DB32670-2004)表2中标准要求。生活污水各污染物排放浓度COD、SS达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中的A等级标准，接入无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司进行集中处理。 (3)噪声 该项目的主要噪声设备有摇纱机、染色机、脱水机、空压机和废气处理风机等设备。本项目高噪声设备经厂房隔声、几何发散衰减以及风机经隔声罩隔声后厂界噪声低于GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，因此本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 (4)固体废物 本项目产生的固废主要有：工业固废和生活垃圾一般工业固废：废茸毛和不合格品由废物回收公司回收利用。生活垃圾由工业集中区环卫部门统一清运。 本项目固体废物按规定得到妥善处置，不会产生二次污染。 (5)卫生防护距离 本项目结合大气和噪声有关卫生防护距离的设置原则，全厂设置卫生防护距离为100米，在生产车间周围100米范围内无环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。 (6)节能减排

表四（续）

本项目搬迁前废水实际最终排放量未超过原有排放量，搬迁后，产生的废水经无锡市惠利水务有限公司预处理后排放，各水污染物按接管量计减排量分别为：COD 11.913ta, SS52.252t/a, NH;-N4.5t/a, TP 0.9t/a, TN6t/a. 本项目搬迁后，因淘汰原有的燃煤锅炉、导热油炉和燃汽油烧毛机，而改为采用接管蒸汽，以及利用天然气代替原有汽油，各大气污染物排放减排量分别为：SO235.863ta、烟尘8ta、NOx35.38t/a。由此可知，本项目的搬迁大幅削减了前洲街道大气污染物排放总量，有利于改善前洲街道大气环境现状，符合节能减排要求。 4、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 本项目烧毛利用清洁能源天然气，对环境基本无影响，染色和烘干使用接管蒸汽，产生的蒸汽冷凝水经收集池收集后回用于生产，产生的生产废水和生活污水均经无锡市惠利水务有限公司预处理达标排放，产生的废气均经有效措施处理后达标排放，固废得到妥善的处理，符合清洁生产的原则要求体现了循环经济理念。 5、各污染物的总量可在惠山区范围内平衡 本项目建设地所在区域属于“双控区”和太湖二级保护区。 本项目生活污水经化粪池预处理后与生活污水一起经无锡市惠利水务有限公司预处理后接入接入至无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司集中处理，废水最终排放总量已纳入无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司的排污总量，可以在无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：废气在无锡惠山区范围内平衡 固废：零排放 6、可行性结论 本项目采取有效的废水、废气、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 综上所述，本项目符合相关产业政策，属于允许类项目，本项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、要求和建议 1、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 2、建设单位要严格执行“三同时”,切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施

表四（续）

工、同时投产使用。 3、对于企业产生的生活污水，建设单位应按环保要求及时交由污水处理厂处理，不可擅自排入项目地周围的水塘和河流。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市惠山区环境保护局文件 关于无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表的审批意见 根据惠山区发改局企业投资项目备案通知书(备案号：20120388)、惠山区人民政府《关于前洲地区涉及重点项目建设企业搬迁事宜协调会议纪要》(惠政纪[2009]39号)及所报《建设项目环境影响报告表》评价结论，在淘汰燃煤锅炉、导热油炉等设备，烧毛机由燃油改为燃天然气，废水排放量和水、气污染物总量只减不增，较大幅度实现节能减排的前提下，从环保角度同意无锡市祥丰印染有限公司总投资5600万元，从前洲街道水月浜路北搬迁至前洲配套区友联园区，新增用地面积13354.9平方米，建造厂房1.6万平方米，年产丝光棉纱线2000吨。限按所报内容、地点、产品和生产工艺流程生产。 一、在项目设计、建设和营运期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的车间布局、生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量必须符合报告表中的内容。 2、排水系统雨污分流。生产废水和生活污水接入惠利水务有限公司预处理，达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。接管总水量不突破1000吨/天。 3、蒸汽由惠联热电有限公司供应。烧毛机燃天然气，燃烧废气照执行《环境保护产品技术要求中小型燃油燃气锅炉(HJ/T287-2006)标准；粉尘经收集处理后达到《大气污染物综合放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。 4、合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 5、按照“零排放“要求落实各类固体废物综合利用或安全处置措施，涉及危险废物委托有资质的单位处理，并办理危险废物转移手续。 6、该项目生产车间外100米范围为环评报告提出的卫生防护距离，目前在此范围内无敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、建筑施工期间必须采取污染防治措施，减少废水、粉尘，垃圾、噪声等对周围环境

表四（续）

产生的影响，施工废水经收集处理后循环使用，零排放；施工期生活污水经预处理后接管污水处理厂处理，不得设置废水排放口；应合理安排建筑施工时间，并适当设置屏障以减轻噪声对周边环境的影响，建筑噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定要求，夜间施工智报主管部门批准，领取夜间施工许可证。 - 未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。如项目在施工和生产过程中未按审批要求组织生产或产生污染纠纷，必须立即停止施工或生产并整改到位。 - 三、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的规定进行设置和管理。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定，项目建成试运行三个月内向，我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入运行。 五、本批复自下达之日起5年内有效，项目的性质、规模、地点、或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项冃的环境影响评价文件，本审批见仅从环保角度作出，其他要求请按发改局备案要求报相关职能部门审核审批。

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据惠山区发改局企业投资项目备案通知书(备案号：20120388)、惠山区人民政府《关于前洲地区涉及重点项目建设企业搬迁事宜协调会议纪要》(惠政纪[2009]39号)及所报《建设项目环境影响报告表》评价结论，在淘汰燃煤锅炉、导热油炉等设备，烧毛机由燃油改为燃天然气，废水排放量和水、气污染物总量只减不增，较大幅度实现节能减排的前提下，从环保角度同意无锡市祥丰印染有限公司总投资5600万元，从前洲街道水月浜路北搬迁至前洲配套区友联园区，新增用地面积13354.9平方米，建造厂房1.6万平方米，年产丝光棉纱线2000吨。限按所报内容、地点、产品和生产工艺流程生产。; 无锡市祥丰印染有限公司原位于无锡市前洲街道水月浜路北，现搬迁至无锡市惠山区前洲街道工业园区友联园区。主要从事丝光棉纱线的生产。 企业于2021年1月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表》，并于2012年12月14日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。 本项目第一阶段（年产：丝光棉纱线1200吨）于2019年2月11日通过废水、废气、噪声的自主验收与无锡市惠山区环境保护局的固废验收（惠环管验【2019】31号）。 本项目于2013年5月10日开工建设，2021年1月5日项目整体竣工，项目第二阶段调试时间为2021年1月6日至2021年4月6日。 全厂实际生产能力为年产：丝光棉纱线2000吨。. 2; 建设项目的车间布局、生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量必须符合报告表中的内容。; 建设项目的车间布局、生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量符合报告表中的内容。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 排水系统雨污分流。生产废水和生活污水接入惠利水务有限公司预处理，达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。接管总水量不突破1000吨/天。; 本项目已实施“雨污分流”。生活污水经化粪池预处理与生产废水进入无锡市惠利水务有限公司处理后，再接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司集中处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目接入惠利水务接管口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、色度日均浓度值均符合“无锡市惠利水务有限公司进水设计标准”限值要求。 雨水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）表1中标准限值要求。. 3; 蒸汽由惠联热电有限公司供应。烧毛机燃天然气，燃烧废气照执行《环境保护产品技术要求中小型燃油燃气锅炉(HJ/T287-2006)标准；粉尘经收集处理后达到《大气污染物综合放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。; 本项目蒸汽由惠联热电有限公司供应。烧毛机取消建设，无废气产生。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。; 本项目主要噪声源为摇纱机、丝光机、脱水机、络筒机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 5; 按照“零排放“要求落实各类固体废物综合利用或安全处置措施，涉及危险废物委托有资质的单位处理，并办理危险废物转移手续。; ①全厂产生的危险废物有：废染料包装袋HW49委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，助剂塑料包装桶HW49由供方上海雅运纺织助剂有限公司、无锡惠山德美化工有限公司负责回收。 ②本项目产生的一般废物有：不合格品，均外售给物资回收单位。不再产生废绒毛。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 6; 该项目生产车间外100米范围为环评报告提出的卫生防护距离，目前在此范围内无敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 建筑施工期间必须采取污染防治措施，减少废水、粉尘，垃圾、噪声等对周围环境产生的影响，施工废水经收集处理后循环使用，零排放；施工期生活污水经预处理后接管污水处理厂处理，不得设置废水排放口；应合理安排建筑施工时间，并适当设置屏障以减轻噪声对周边环境的影响，建筑噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定要求，夜间施工智报主管部门批准，领取夜间施工许可证。; 本项目已建设完毕，施工期内未造成对周围环境的影响。. 8; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加有可能对环境产生影响的生产设备。如项目在施工和生产过程中未按审批要求组织生产或产生污染纠纷，必须立即停止施工或生产并整改到位。; 本项目未新增生产工艺及增加对环境产生不利影响的生产设备。未发生环境纠纷。. 9; 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的规定进行设置和管理。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 10; 建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》有关规定，项目建成试运行三个月内向，我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入运行。; 本项目正在进行环境保护竣工自主验收。. 11; 本批复自下达之日起5年内有效，项目的性质、规模、地点、或者防治污染，防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项冃的环境影响评价文件，本审批见仅从环保角度作出，其他要求请按发改局备案要求报相关职能部门审核审批。; 本项目的性质、规模、地点、釆用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 二、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质pH的测定 便携式pH计法》《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6(2); ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 色度; 《水质 色度的测定 稀释倍数法》 GB/T11903-1989; ——. 五日生化需氧量; 《水质 生化需氧量的测定 稀释与接种法》 HJ505-2009; 0.5mg/L. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称型号; 仪器编号. 便携式pH计pHB-1型; LX058. 50mlA级酸式滴定管; HX036. 电子天平AL104/00; LX001. 电热鼓风干燥箱GZX-GF-101; HX049. 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. 紫外可见分光光度计 UV-2800H; HX006. 50mlA级具塞比色管; HX040. 生化培养箱SHP-250; HX063. AWA5688型多功能声级计; SX011. AWA6228B声校准器; LX050. 便携式风速风向仪FYF-1; SX001. 空盒气压表DYM3; LX053.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 污染物; 样品数; 平行样; 加标样; 标样. 平行样 （个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样; 合格率（%）. CODCr; 8; 2; 25; 100; /; /; /; 2; 100. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 表5-4质量控制表（噪声） 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.4.26; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.4.27; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 企业废水接入无锡市惠利水务有限公司接管口 ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、色度、五日生化需氧量; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. 雨水总排口 ★W2; pH值、化学需氧量、悬浮物; 连续2天，每天监测1次 （等时间间隔采样）. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间、夜间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间、夜间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年5月17日、2021年5月18日无锡市新环化工环境监测站对无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目（第二阶段）”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，废水处理发票统计见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 5月17日; 2021年 5月18日; 2021年 5月17日; 2021年 5月18日. 丝光棉纱线; 2000吨; 6.67吨; 6.24吨; 6.30吨; 93%; 94%. 备注; ——. 表7-2 2021年1~5月惠利水务水处理发票统计表 日期; 2021年 1月; 2021年 2~3月; 2021年 4月; 2021年 5月; 年排放量; 日均排放量. 排入惠利水务水量（吨）; 9705; 13708; 13612; 12432; 118697; 395.656. 注：全厂共有员工150人，企业内部设有浴室，不设宿舍、食堂。工作制采用昼间两班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用无锡市新环化工环境监测站检测报告：“（2021）环检（ZH） 字第（21051704）号”（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲、色度：倍）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 色度; 五日生化需氧量. 企业废水接入无锡市惠利水务有限公司接管口 ★W1; 2021年 5月17日; 第一次; 9.57; 1280; 31; 1.49; 2.29; 20.2; 64; 276. 第二次; 9.48; 1154; 28; 1.36; 2.31; 17.8; 64; 254. 第三次; 9.52; 1327; 34; 1.68; 2.18; 28.5; 64; 291. 第四次; 9.61; 1304; 33; 1.56; 2.22; 24.3; 64; 283. 日均值; ——; 1266; 32; 1.52; 2.25; 22.7; 64; 276. 2021年 5月18日; 第一次; 9.53; 1265; 29; 1.52; 2.23; 23.6; 64; 271. 第二次; 9.55; 1297; 31; 1.55; 2.15; 24.1; 64; 281. 第三次; 9.51; 1361; 37; 1.71; 2.30; 26.7; 64; 312. 第四次; 9.58; 1318; 33; 1.65; 2.24; 26.1; 64; 304. 日均值; ——; 1310; 33; 1.61; 2.23; 25.1; 64; 292. 标准; ≤12; ≤3500; ≤500; ——; ——; ——; ≤300; ≤800. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-4雨水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物. 雨水 总排口★W2; 2021年 5月17日; 第一次; 7.53; 66; 8. 2021年 5月18日; 第一次; 7.62; 58; 7. 标准; 6～9; ≤100; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目接入惠利水务接管口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、色度日均浓度值均符合“无锡市惠利水务有限公司进水设计标准”限值要求。 雨水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）表1中标准限值要求。

表七（续）

7.2厂界噪声监测结果及评价 表7-5噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 5月17日; ▲N1; 昼间; 13:05-13:34; 54.1; ≤65; 达标. ▲N2; 52.1; ≤65; 达标. ▲N3; 62.7; ≤65; 达标. ▲N4; 53.4; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:03-22:32; 48.4; ≤55; 达标. ▲N2; 49.5; ≤55; 达标. ▲N3; 53.6; ≤55; 达标. ▲N4; 49.8; ≤55; 达标. 2021年 5月18日; ▲N1; 昼间; 13:12-13:35; 54.4; ≤65; 达标. ▲N2; 52.3; ≤65; 达标. ▲N3; 62.1; ≤65; 达标. ▲N4; 52.8; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:06-22:38; 48.6; ≤55; 达标. ▲N2; 49.8; ≤55; 达标. ▲N3; 52.8; ≤55; 达标. ▲N4; 49.6; ≤55; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6噪声监测期间气象参数 监测时间; 天气状况; 风速m/s. 2021年 5月17日; 昼间; 多云; 1.9. 夜间; 多云; 2.2. 2021年 5月18日; 昼间; 多云; 2.4. 夜间; 多云; 2.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.3污染物排放总量核算 表7-7本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 118697; 300000; 符合. 化学需氧量; 50; 5.934; 15; 符合. 悬浮物; 10; 1.187; 3; 符合. 氨氮; 5; 0.593; 1.5; 符合. 总氮; 15; 1.780; 4.5; 符合. 总磷; 0.5; 0.059; 0.15; 符合. 五日生化需氧量; 10; 1.186; ——; ——. 备注; 1、废水排放量以惠利水务2021年1~5月废水处理发票统计得出。 2、废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司尾水排放标准计。. - 以上统计结果表明：本项目废水污染物最终排放量均符合《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表》结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。生活污水经化粪池预处理与生产废水进入无锡市惠利水务有限公司处理后，再接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司集中处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目接入惠利水务接管口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、色度日均浓度值均符合“无锡市惠利水务有限公司进水设计标准”限值要求。 雨水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）表1中标准限值要求。 本项目废水污染物最终排放量均符合《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表》结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目实际建设后取消烧毛工序，无废气产生。 （3）噪声 本项目主要噪声源为摇纱机、丝光机、脱水机、络筒机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 - 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 - ①全厂产生的危险废物有：废染料包装袋HW49委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，助剂塑料包装桶HW49由供方上海雅运纺织助剂有限公司、无锡惠山德美化工有限公司负责回收。 - ②本项目产生的一般废物有：不合格品，均外售给物资回收单位。不再产生废绒毛。 - ③生活垃圾由环卫清运。 - 所有固体废物零排放。

表八（续）

- 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。