无锡市朱氏医疗器械有限公司

医疗器械（包括口罩）的灭菌项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡市朱氏医疗器械有限公司 |
| --- | --- |

二〇二一年七月

建设单位法人代表：朱惠刚

填表人：

建设单位：无锡市朱氏医疗器械有限公司

电话：18015329031

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路5号

- 表一

| 建设项目名称 | 医疗器械（包括口罩）的灭菌项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市朱氏医疗器械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 灭菌医疗器械 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年灭菌医疗器械200万套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年灭菌医疗器械200万套 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年9月 | 开工建设时间 | 2021年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年4月 | 现场监测时间 | 2021年6月22日-23日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京亘屹环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 500 | 环保投资 总概算（万元） | 50 | 比例% | 10 |
| 实际总投资（万元） | 500 | 实际环保投资 （万元） | 50 | 比例% | 10 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《无锡市朱氏医疗器械有限公司医疗器械（包括口罩）的灭菌项目环境影响报告表》（南京亘屹环保科技有限公司，2020年9月）； （9）无锡市行政审批局《关于无锡市朱氏医疗器械有限公司医疗器械（包括口罩）的灭菌项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2021]4047号，2021年3月16日）； （10）其他相关资料。 |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水排放，喷淋塔吸收用水循环使用，产生的废吸收液委托有资质单位处置。生活污水经预处理达到接管标准后接管至鹅湖污水处理厂集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气主要为置换废气，经真空泵抽入环氧乙烷废气处理配套设备处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 本项目非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，具体见表1-3、1-4。 |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15m）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准. 表1-4 厂区内无组织排放标准 污染物名称; 监控点出1h平均浓度值; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-5。 表1-5 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评审批意见中核定的全厂污染物年排放总量见表1-6。 表1-6 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 72. COD; 0.0288. SS; 0.0216. 氨氮; 0.00252. 总氮; 0.00036. 总磷; 0.003456. 废气; 非甲烷总烃; 0.0396. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡市朱氏医疗器械有限公司（以下简称我公司）成立于2020年6月，租用无锡祥源精密机械科技有限公司位于无锡市锡山区鹅湖镇通湖路5号的空置厂房，从事医疗器械（包括口罩）等的灭菌，具备年灭菌医疗器械200万套的生产能力。 2020年9月，我公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《无锡市朱氏医疗器械有限公司医疗器械（包括口罩）的灭菌项目环境影响报告表》。并于2021年3月16日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡市朱氏医疗器械有限公司医疗器械（包括口罩）的灭菌项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许 [2021]4047号）。 2021年03月03日已经申领排污许可证（固定污染源排污登记编号∶91320205MA21LNML0A001X）。 目前我公司已具备年灭菌医疗器械200万套的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 注：固体酸催化剂为废气处理设备中使用。 序号; 名称; 规格; 年消耗量. 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 环氧乙烷; /; 0.4吨; 约0.4吨. 2; 医疗器械; /; 200万套; 约200万套. 3; 固体酸催化剂*; /; 0.25吨; 约0.25吨. 表2-2 产品方案一览表 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 灭菌医疗器械; 200万套/年; 约200万套/年; 7200h. 劳动定员：员工6人；三班制24小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 环评中数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 环氧乙烷灭菌器; HMQ-6; 1; 1. HMQ-11; 2; 2. HMG-20M3; 1; 1.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 医疗器械（包括口罩）等灭菌工艺流程见图2-1。 抽真空 医疗器械（包括口罩） 入柜 G、S1、S2、N N 加温 加环氧乙烷 环氧乙烷 N 置换 空气 出柜 废气处理 保温灭菌 医疗器械（包括口罩） 图2-1 医疗器械（包括口罩）等灭菌工艺流程见图 生产工艺简述： 入柜：将客户刚生产待灭菌的医疗器械（包括口罩）产品外箱贴好化学指示卡，送入灭菌柜，整齐堆放，关好柜门。 加温：打开电源开关，通过电加热进行加温，使柜温逐渐升高到50℃。 抽真空：打开真空泵抽真空，保持压力（-20~-25Kpa）。此工序产生噪声N。 加环氧乙烷：慢慢打开环氧乙烷进气阀，将环氧乙烷灭菌剂抽入灭菌柜内，保持压力(0-10Kpa)，加入完毕后关闭进气阀。此工序产生噪声N。 保温灭菌：保持柜温为47~53℃，电脑自动记录温度、湿度与压力，保温灭菌时间约为6小时。 置换：保温灭菌完成后，先抽真空至-20~-18Kpa，将柜内环氧乙烷气体抽入废气处理装置，再打开空气进气阀门，通入洁净的空气，连续重复抽3次（约1h）。环氧乙烷经废气处理装置处理后经15米高排气筒有组织排放。该过程产生噪声N、有机废气G、废气废吸收液S1及废固体酸催化剂S2。 出柜：打开柜门，搬出灭菌好的医疗器械，入库等待客户取货。 4、重大变动情况对照 表2-4 重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡市朱氏医疗器械有限公司医疗器械（包括口罩）的灭菌项目在实际实施过程中，与原环评对比无变动，建设项目的实际设备数量、项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

- 续表二

5、全厂用水平衡图见图2-4。 新鲜水 生活用水 损耗18 化粪池 72 72 90 鹅湖污水处理厂 喷淋塔吸收用水 损耗6 9 3.3564 进入废吸收液委托处置 99 循环使用1200 环氧乙烷0.3564 图2-4 全厂水平衡图 单位：t/a

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为置换废气，经真空泵抽入环氧乙烷废气处理配套设备处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 （2）废水 本项目无生产废水排放，喷淋塔吸收用水循环使用，产生的废吸收液委托有资质单位处置。生活污水经预处理达到接管标准后接管至鹅湖污水处理厂集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为废吸收液、废固体酸催化剂以及生活垃圾。 其中废吸收液、废固体酸催化剂委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 1.8t/a; 约1.8t/a. 2; 废吸收液; 危险固废; 废气处理; HW49 900-041-49; 3.3564t/a; 约3.3564t/a. 3; 废固体酸催化剂; 废气处理; HW34 900-349-34; 0.25t/a; 约0.25t/a.

- 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 置换; 非甲烷总烃; 环氧乙烷废气处理配套设备处理后由15米高排气筒排放; 置换工序产生的废气经真空泵抽入环氧乙烷废气处理配套设备处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放。. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 经化粪池预处理接管至鹅湖污水处理厂. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 废吸收液; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废固体酸催化剂; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 环卫清运; 环卫清运. 3、危废仓库建设情况 我公司危废仓库具备防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-3。

- 续表三

表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废吸收液、废固体酸催化剂，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为废吸收液、废固体酸催化剂，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合.

- 续表三

续表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 4、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 依托租赁方原有污水接管口接管鹅湖污水处理厂集中处理 租赁方化粪池 生活污水 ★W1生活污水采样点 图3-1废水监测点位示意图 环氧乙烷废气处理配套设备 置换废气 15米高FQ1排气筒排放 ◎Q1废气采样点 图3-2废气监测点位示意图 5、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 北 ▲N1 ◎Q1 通湖路 〇A5 其他企业 项目地 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为废水监测点位。 其他企业 〇A1 〇A2 〇A3 〇A4 ★W1 空地 ▲N2 东南风 〇A6

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测 类别; 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器编号; 方法 检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017）; MH3052真空采样箱; JC/XFZ-05-09; 0.07 mg/m3. A60气相色谱; JC/SJJ-010、11. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）; MH3051真空采样箱; JC/XFZ-06-09、10、11、12; 0.07 mg/m3. A60气相色谱; JC/SJJ-010、11. 生活 污水; pH 值; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2002年3.1.6.2; PHB-4便携式pH计; JC/XJJ-13-17; /. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; MX-106型标准COD消解器; JC/SFZ-007-02; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）; ME204/02分析天平; JC/SJJ-024-01; 4mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T 11893-1989）; SP-722可见分光光度计; JC/SJJ-018-02; 0.01 mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）; SP-722可见分光光度计; JC/SJJ-018-02; 0.025 mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）; TU-1900紫外可见分光光度计; JC/SJJ-030; 0.05 mg/L. 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; AWA6022A声校准仪; JC/XJJ-09-03; /. AWA5688多功能声级计; JC/XJJ-08-03. 2、监测分析过程中的质量保证和质量控制 样品的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按作业指导书的要求进行。 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。

- 续表五

质量控制一览表详见表5-2。 表5-2 质量控制一览表 项目; 样品个数; 现场平行; 实验室平行; 加标; 标样. 个数; 检查率%; 合格率%; 个数; 检查率%; 合格率%; 个数; 检查率%; 合格率%; 个数; 检查率%; 合格率%. 化学需氧量; 8; 2; 25; 100; 1; 12.5; 100; /; /; /; 1; 12.5; 100. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 1; 12.5; 100; 1; 12.5; 100; 1; 12.5; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 1; 12.5; 100; /; /; /; 1; 12.5; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 25; 100. 非甲烷总烃（以碳计）; 200; /; /; /; 22; 11; 100; /; /; /; 4; 2; 100.

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 置换工序废气排气筒; ◎Q1; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○A1、A2、A3、A4; 非甲烷总烃; 4次/天，连续2天. 厂区内无组织废气; 东侧车间大门; ○A5; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 南侧车间大门; ○A6; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 南、西侧厂界; ▲N1~▲N2; 等效声级; 每天昼间、夜间监测1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 灭菌医疗器械; 200万套/年; 约200万套/年; 300天 （7200小时）; 6月22日; 0.6万套; 90. 6月23日; 0.6万套; 90. 验收监测结果： - 生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 6月 22日; pH值 （无量纲）; 7.61; 7.59; 7.62; 7.62; 7.59~7.62; 6~9; 达标. 化学需氧量; 184; 175; 181; 182; 181; 500; 达标. 悬浮物; 91; 87; 84; 94; 89; 400; 达标. 氨氮; 14.4; 14.8; 14.6; 14.7; 14.6; 45; 达标. 总磷; 1.35; 1.34; 1.33; 1.36; 1.35; 8; 达标. 总氮; 20.3; 21.1; 20.9; 21.8; 21.0; 70; 达标. 2021年 6月 23日; pH值 （无量纲）; 7.65; 7.63; 7.63; 7.62; 7.62~7.65; 6~9; 达标. 化学需氧量; 177; 183; 178; 175; 178; 500; 达标. 悬浮物; 91; 87; 83; 88; 87; 400; 达标. 氨氮; 15.0; 15.1; 14.9; 15.1; 15.0; 45; 达标. 总磷; 1.34; 1.35; 1.37; 1.34; 1.35; 8; 达标. 总氮; 21.2; 20.8; 21.0; 21.4; 21.1; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 置换工序废气排气筒出口◎Q1; 2021年 6月 22日; 废气流量; m3/h (标态); 64; 63; 64; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.09; 1.05; 1.06; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 6.98×10-5; 6.62×10-5; 6.78×10-5; 10; 达标. 2021年 6月 23日; 废气流量; m3/h (标态); 65; 66; 70; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.08; 1.04; 1.07; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 7.02×10-5; 6.86×10-5; 7.49×10-5; 10; 达标. 表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 2021.6.22; 标准限值; 达标情况. 气象条件; 气温（℃）; 风向; 湿度（%）; /. 29.5~32.7; 东南; 43~45; /. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气; /. 100.90~101.02; 2.7~3.2; 晴; /. 检测项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）; /. 一时段; 二时段; 三时段; 四时段; 最大值; /. 非甲烷总烃; 上风向ΟA1; 0.60; 0.61; 0.59; 0.60; 0.61; /. 下风向ΟA2; 0.86; 0.86; 0.84; 0.88; 0.88; 4.0 mg/m3; 达标. 下风向ΟA3; 0.86; 0.86; 0.85; 0.83; 0.86. 下风向ΟA4; 0.84; 0.85; 0.84; 0.85; 0.85. 采样日期; 2021.6.23; 标准限值; 达标情况. 气象条件; 气温（℃）; 风向; 湿度（%）; /. 28.5~31.9; 东南; 45~49; /. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气; /. 100.93~101.09; 2.5~2.9; 晴; /. 检测项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）; /. 一时段; 二时段; 三时段; 四时段; 最大值; /. 非甲烷总烃; 上风向ΟA1; 0.61; 0.58; 0.60; 0.55; 0.61; /. 下风向ΟA2; 0.80; 0.74; 0.74; 0.79; 0.80; 4.0 mg/m3; 达标. 下风向ΟA3; 0.72; 0.72; 0.77; 0.79; 0.79. 下风向ΟA4; 0.76; 0.75; 0.71; 0.73; 0.76.

- 续表七

续表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 2021.6.22; 标准限值; 达标情况. 气象条件; 气温（℃）; 风向; 湿度（%）; /. 30.6~33.4; 东南; 42~43; /. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气; /. 100.88~100.99; 2.7~3.2; 晴; /. 检测 项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）; /. 一时段; 二时段; 三时段; 最大值; /. 非甲烷总烃; 东侧车间大门ΟA5; 0.88; 0.91; 0.94; 0.94; 6 mg/m3; 达标. 南侧车间大门ΟA6; 0.92; 0.94; 0.93; 0.94. 采样日期; 2021.6.23; 标准限值; 达标情况. 气象条件; 气温（℃）; 风向; 湿度（%）; /. 30.0~32.5; 东南; 44~48; /. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气; /. 100.87~100.98; 2.5~2.9; 晴; /. 检测 项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）; /. 一时段; 二时段; 三时段; 最大值; /. 非甲烷总烃; 东侧车间大门ΟA5; 0.85; 0.84; 0.86; 0.86; 6 mg/m3; 达标. 南侧车间大门ΟA6; 0.86; 0.83; 0.88; 0.88. 3、噪声监测结果。 表7-5噪声监测结果 监测点位置; 2021年6月22日; 2021年6月23日; 标准限值（昼间）; 达标情况; 标准限值（夜间）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 南侧厂界▲N1; 59.5; 47.5; 60.5; 48.2; 65; 达标; 55; 达标. 西侧厂界▲N2; 59.8; 46.7; 59.7; 47.7. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、总量核算结果。 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工6人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为72吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水72吨，废水中年排放COD 0.0129吨、SS 0.0634吨、氨氮0.00107吨、总氮0.001516吨、总磷0.00010吨，年排放非甲烷总烃0.0005吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。

- 续表七

表7-6 总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 审批核定量; 实际年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; /; 72 t/a; 72 t/a; 符合. COD; 179 mg/L; 0.0288 t/a; 0.0129 t/a; 符合. SS; 88 mg/L; 0.0216 t/a; 0.00634 t/a; 符合. 氨氮; 14.8 mg/L; 0.00252 t/a; 0.00107 t/a; 符合. 总氮; 21.1 mg/L; 0.003456 t/a; 0.001516 t/a; 符合. 总磷; 1.35 mg/L; 0.00036 t/a; 0.00010 t/a; 符合. 废气; 非甲烷总烃; 6.96×10-5 kg/h; 0.0396 t/a; 0.0005 t/a; 符合.

- 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 厂区已贯彻清洁生产原则和循环经济理念。. 排水系统实施雨污分流。本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。; 厂区排水系统实施雨污分流。本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管鹅湖污水处理厂。2021年6月22日-23日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、总氨日均值以及pH值各次范围均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。. 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求。置换工序产生的废气经真空泵抽入环氧乙烷废气处理配套设备处理后通过15米高排气筒排放，排放的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织浓度排放限值；全公司VOCs排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019)表A.1中特别排放限值。; 本项目废气为置换废气，经真空泵抽入环氧乙烷废气处理配套设备处理后通过15米高排气筒排放。 2021年6月22日-23日验收监测期间，非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织浓度排放限值。 2021年6月22日、23日验收监测期间，本项目无组织排放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。. 合理车间布局，采取有效降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。2021年6月22日-23日验收监测期间，我公司昼、夜间南、西侧厂界噪声均符合工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。; 厂区按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。本项目生活垃圾委托环卫部门处理，废吸收液、废固体酸催化剂委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。.

- 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。本项目建成后，公司应当根据环评、安评等其它有关要求，及时编制全公司环境风险应急预案，实施有效的风险防范措施，并在项目运行前报生态环境部门备案。; 本公司已建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，全公司环境风险应急预案已在生态环境部门备案。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 本公司已规范设置各类排污口和标识。. 1、大气污染物：（有组织）非甲烷总烃≤0.0396吨。 2、水污染物（接管考核量）：（生活污水）废水排放量≤72吨，COD≤0.0288吨，SS≤0.0216吨，氨氮≤0.00252吨，总磷≤0.00036吨，总氮≤0.003456吨。; 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工6人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为72吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水72吨，废水中年排放COD 0.0129吨、SS 0.0634吨、氨氮0.00107吨、总氮0.001516吨、总磷0.00010吨，年排放非甲烷总烃0.0005吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司立于2020年6月，租用无锡祥源精密机械科技有限公司位于无锡市锡山区鹅湖镇通湖路5号的空置厂房，从事医疗器械（包括口罩）等的灭菌，具备年灭菌医疗器械200万套的生产能力。 2020年9月，我公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《无锡市朱氏医疗器械有限公司医疗器械（包括口罩）的灭菌项目环境影响报告表》。并于2021年3月16日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡市朱氏医疗器械有限公司医疗器械（包括口罩）的灭菌项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许 [2021]4047号）。 2021年03月03日已经申领排污许可证（固定污染源排污登记编号∶91320205MA21LNML0A001X）。 目前我公司已具备年灭菌医疗器械200万套的生产能力。 我公司委托江苏久诚检验检测有限公司于2021年6月22日、23日进行现场监测，并编制了报告编号为JCY20210126的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表7-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目无生产废水排放，喷淋塔吸收用水循环使用，产生的废吸收液委托有资质单位处置。生活污水经预处理达到接管标准后接管至鹅湖污水处理厂集中处理。 2021年6月22日、23日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 5、废气 本项目废气主要为置换废气，经真空泵抽入环氧乙烷废气处理配套设备处理，最后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 2021年6月22日、23日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度、

- 续表九

排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 2021年6月22日、23日验收监测期间，本项目无组织排放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 验收监测结果表明，2021年6月22日、23日验收监测期间，本项目南、西侧厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准限值。 7、固废 本项目固体废物主要为废吸收液、废固体酸催化剂以及生活垃圾。 其中废吸收液、废固体酸催化剂委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工6人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为72吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水72吨，废水中年排放COD 0.0129吨、SS 0.0634吨、氨氮0.00107吨、总氮0.001516吨、总磷0.0010吨，年排放非甲烷总烃0.0005吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。

- 续表九

附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边情况图 附图3项目平面布置图 附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3原辅料、设备清单 附件4危废处置协议 附件5三同时登记表 附件6监测期间工况 附件7环保管理制度 附件8环保投入清单 附件9验收监测方案 附件10验收数据报告 附件11固定污染源排污登记回执 附件12企业事业单位突发环境事件应急预案备案表