无锡市锡山污水处理有限公司

“安镇污水处理厂提标改造工程项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市锡山污水处理有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年12月15日、2021年12月16日对我公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”进行了竣工环境保护验收监测。2022年1月5日，我单位主持召开了无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

安镇污水处理厂位于安镇镇年余村，规划总建设规模为5×104m3/d，总占地面积5.07公顷，采用一次规划、分期实施。其中一期工程已建成运行20000m3/d污水及6000m3/d中水处理规模，主体工艺釆用SBR处理工艺，“一期工程处理2万吨污水项目”于2004年3月29日通过环评审批，“一期20000t/d污水处理工程升级改造项目”于2007年8月25日通过环评审批，一期工程项目于2013年通过环保三同时验收。二期工程一阶段已建成运行15000m3/d污水及5000m3/d中水处理规模，采用“一体化MBR”污水处理工艺，该项目于2017年9月25日通过环评审批，于2019年通过环保三同时验收。

为满足江苏省环保厅颁布的《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的标准限值要求，由无锡市锡山污水处理有限公司投资，在安镇污水处理厂现有厂区范围内实施提标改造工程，改造后污水处理规模仍为35000m3/d，尾水排放口位置不变，污水处理出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中的表2标准。

无锡市锡山污水处理有限公司，于2008年8月委托南京源恒环境研究所有限公司编制了《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响评价报告表》，并于2020年6月1日通过锡山经济开发区安全环保局的审批（锡开安环复【2020】69号）。

本项目于2020年7月1日开工建设，2021年5月5日竣工，调试时间为2021年5月13日至2021年6月13日。

本项目实际生产能力为：污水处理35000吨/日。

本项目实际总投资5056.04万元，实际环保投资为5056.04万元，环保投资占总投资额的100%。

全厂共有员工30人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。24小时运行，年工作365天。

本次验收范围为：《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表》（南京源恒环境研究所有限公司，2020年5月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评设计一致。经逐条对照《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知（水处理建设项目重大变动清单）》文件要求，本项目未发生重大变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

企业主要处理废水为：市政管网接管的生活污水与厂区自身产生污水。废水经水处理系统进行处理，尾水排入双泾河。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为各反应池与污泥脱水机房内挥发出的异味气体。

一期进水泵房和粗格栅、一期水解酸化池收集的废气经1#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。一二期污泥浓缩池、二期厌氧池、污泥脱水机房收集的废气经2#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ02排放。细格栅曝气沉砂池、多级AO生化池厌氧区、缺氧区收集的废气经3#生物除臭装置处理后通过15米高排气筒FQ03排放。

以上未被捕集的废气均在厂内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为风机、水泵等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物：化验废液HW49、废包装材料HW49，均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。废包装材料环评未评价，实际用于打包危废所产生。

②本项目产生的一般废物：污泥委托无锡国联环保科技股份有限公司处置；栅渣、沉砂、生物除臭滤料，委托环卫清运。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

全厂厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间处理水量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目进口原水中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

- 尾水排放口中pH值、五日生化需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值要求，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02、FQ03中硫化氢、氨气排放浓度符合《北京市地方标准大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017)表3中Ⅱ时段标准限值要求，硫化氢、氨气、臭气浓度（无量纲）排放速率均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。

厂界无组织废气硫化氢、氨气、臭气浓度（无量纲）排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中的二级标准限值。4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

- 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，全厂废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环境影响报告表》结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市锡山污水处理有限公司“安镇污水处理厂提标改造工程项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 专家签字：

- 无锡市锡山污水处理有限公司

- 2022年1月5日